## Slide 1: Automatika
Klasszikus szabályozás elmélet
IV.
A szabályozási kör kompenzálásának menete
Óbudai Egyetem
Dr. Neszveda József

## Slide 2: Sorrend
A szakasz dinamikai jellegének ismeretében (önbeálló vagy integráló, holtidősnek tekinthető-e, stb.) kell megválasztani a kompenzálási struktúrát.
A kompenzáló tag nélküli felnyitott hurok, más néven eredő szakasz átmeneti vagy körfrekvencia átviteli függvénye vagy pólusainak ismeretében lehet határozni a kompenzáló tag konkrét paramétereit.
Statikusan illeszteni kell a szabályozó kompenzáló elemét a szabályozási kör többi eleme (végrehajtó, szakasz, szabályozó) statikus karakterisztikáihoz.

## Slide 3: Szakasz identifikálás Fekete modell

## Slide 4: Szakasz identifikálás (Fekete modell)
Az időtartományban a méréssel meghatározott átmeneti függvényre illesztett közelítő jelátviteli taggal.
A körfrekvencia tartományban a méréssel meghatározott Bode diagramra illesztett közelítő jelátviteli taggal.

## Slide 5: A szabályozó felöl nézve
u
yM
y
xM
Integráló jellegű
w
Arányos jellegű
t
yM
t
yM

## Slide 6
HPT1 modell az átmeneti függvény alapján
A négyzetes eltérés számítása
Notes: Apply a small step-change to the controller output and record the open-loop response.
The first step is to find the maximum slope of the reaction curve and draw a tangent.
The next step is to determine the “effective delay time” and the “effective time constant” of the plant, where the line of maximum slope crosses the initial and final value of the response.

## Slide 7
HIT1 modell az átmeneti függvény alapján

## Slide 8: A szabályozó felöl nézve
U0+u
YM0+yM
Bode diagram felvétele után elemzés:
Van-e valóságos holtidő;
Van-e integráló jelleg;
Hány időállandó van?
Mind a három a fázis diagramból látszik.
W0+w

## Slide 9: A szerkesztés
A Bode diagram felvétele amplitúdó menetén kell megkeresni a n*(-20 dB /D) meredekségű szakaszokat és meghosszabbítani.

## Slide 10: A kompenzáló tag elhelyezése
soros
A soros kompenzálás a leggyakoribb az ipari technológiák, gépek egyes dinamikai jellemzőinek egyhurkos kompenzálásakor.
GC(s)
GE(s)
soros és visszacsatolt
GC1(s)
GE(s)
GC2(s)

## Slide 11: A kompenzáló tag elhelyezése
párhuzamos
visszacsatolt
GC(s)
GP(s)
GC(s)
GP(s)
A párhuzamos és a visszacsatolt kompenzálást önmagában elsősorban az áramkörtechnikában alkalmazzák.

## Slide 12: A párhuzamos PIDT1 kompenzáló tag
A három jelátvivő tag jelleget (arányos, integráló, differenciáló) tartalmazza.
Az arányos hatás felerősíti a rendelkező (hiba) jelet, azaz a szabályozási eltérést.
Az integráló hatás addig változtatja a végrehajtó jelet, amíg a rendelkező (hiba) jel nem nulla.
A differenciáló egytárolós hatás előjel helyesen felerősíti a rendelkező (hiba) jel változását, és így gyorsítja a végrehajtó jelet.
Folytonos vagy folytonosnak tekinthető rendszerekben ideális D jelátvivő tagot nem előnyös alkalmazni.

## Slide 13: A párhuzamos PIDT kompenzáló struktúra (Európai elrendezés)
1
arányos P
integráló I
differenciáló, egy tárolós DT1
A technológiai rendszerek vagy gépek jellemzőinek egyhurkos szabályozásakor a P, I, és DT1 hatások párhuzamos elrendezése a szokásos.

## Slide 14: A párhuzamos PIDT kompenzáló tag átviteli függvényei
Arányos P
Integráló I
Arányos Integráló PI
Arányos Differenciáló PDT
Arányos Integráló PIDT Differenciáló

## Slide 15: A PIDT kompenzáló tag átviteli függvényeinek alkalmazási területei
Arányos P: Integráló jellegű szakasz zajos mért szabályozott jellemző
Integráló I: Nagyon-nagy holtidő esetén
Arányos Integráló PI: Önbeálló jellegű eredő szakaszok esetén a leggyakrabban alkalmazott.
Arányos Differenciáló PDT: Ha nem zajos a mért jellemző, akkor ez a legjobb integráló jellegű eredő szakaszokhoz
Arányos Integráló Differenciáló PIDT: Önbeálló és integráló jellegű szakaszokhoz is lehet alkalmazni, de integráló jellegűnél sosem, önbeálló jellegűnél speciális esetben ad jobb eredményt, mint a PDT vagy PI

## Slide 16: A PIPDT kompenzáló struktúra
P
PI
PDT
Az áramkör technikában szokásos, de nem kizárólagos a P, PDT1, és PI hatások soros elrendezése.
Diszkrét PIPD, PIPD2 (z transzformált) szabályozókat alkalmaznak a technológiai rendszerek szabályozásában is.
ahol a TI > 4TD ; TD > 5T

## Slide 17: A párhuzamos PIDT1 és a soros PIPDT1 azonos jellegű
Párhuzamos elrendezés esetén a PIDT1 számlálójában az alábbi egyenlet gyökei a τ1 és a τ2 :

## Slide 18: A lead-lag kompenzáló struktúra
A mechanikus, elektro-mechanikus és a pneumatikus szabályozókban alkalmazták.

## Slide 19: A PI kompenzáló tag
A PI kompenzáló tag átmeneti függvénye és átviteli függvényének Bode diagramja KC = 1 esetén

## Slide 20: A PDT kompenzáló tag
A PDT kompenzáló tag átmeneti függvénye és átviteli függvényének Bode diagramja
A differenciális erősítés

## Slide 21: A PIDT kompenzáló tag
A PIDT kompenzáló tag átmeneti függvénye és átviteli függvényének Bode diagramja. (A PIPDT hasonló!)
A TI ≥ 4TD arányt célszerű betartani

## Slide 22: Egyhurkos zárt szabályozási statikus illesztése
Y
UM
U
YM
Y
UM
U
YM
A szakasz statikus karakterisztikájának felvétele átlagos üzemi jellemző értékek mellett történik. Az eltérés az átlagos üzemi értékektől a zavarjellemző.
A távadó és a beavatkozó méretezése a maximális vagy minimális zavarjellemzők feltételezésével történik.

## Slide 23: Egyhurkos zárt szabályozási statikus illesztése
Y
UM
U
YM
Y
UM
U
YM
Integráló jellegű szakasznak nincs statikus karakterisztikája. Ilyenkor az átlagos üzemi jellemző értékek mellett elvárt munkaponton átfektetett direkt (vagy inverz) egyenessel helyettesítjük a statikus karakterisztikát, amit a zavarjellemzők elcsúsztatnak.

## Slide 24: Tartály szintszabályozás
A technológiától függ, hogy a szint értékét a be-, vagy a kimeneti szivattyú szabályozza.
A szakasz integráló jellegű.
Qbe
Qki
tartályszint
szivattyú
Bemeneti szivattyú
Ha a kimeneti szivattyúval szabályozzuk a szintet a szakasz statikus jellege inverz.
Ha a bemeneti szivattyúval szabályozzuk a szintet a szakasz statikus jellege direkt.
A nem megfelelő szabályozó statikus jelleg végállásba vezérli a szabályozási kört!
Y
UM
YM
U

## Slide 25: Kérdések
Hogyan közelítünk arányos jellegű szakaszt az eredő szakasz átmeneti függvénye alapján?
Hogyan közelítünk integráló jellegű szakaszt az eredő szakasz átmeneti függvénye alapján?
Hogyan határozzuk meg az eredő szakasz jellegét a felnyitott hurok átviteli függvénye alapján?
PIDT kompenzálási struktúrák.
PIPDT és a lead-lag struktúra.
A kompenzáló tag statikus illesztése.